## Duotec MP 1.35
Poz | Naziv | JM | Kol | Jed.cen. | Ukupno
Gasni cirkulacioni kondenzacioni fasadni zidni kotao sa zatvorenim ventilatorskim ložištem. Prosečan stepen korisnosti prema DIN4702-T8 je 109.8 %. U okviru gasnog kotla integrisani su modulaciona kotlovska pumpa Energetske Klase A, automatski ozračivač, sigurnosni ventil i senzor pritiska vode.
Opseg modulacije 1:9
Maksimalni ulazni toplotni kapacitet prema EN 15417 je 34.8 kW
Toplotni kapacitet pri režimu 80/60°C: 5-33.8 kW
Toplotni kapacitet pri režimu 50/30°C: 5.4-36.5 kW
Ugradjenom upravljačkom jedinicom sa mogućnošću upravljanja prema spoljašnjim uslovima i vremensko upravljanje temperaturom prostora i pripremom potrošne tople vode
Nivo buke na 1m < 45db, Stepen zaštite IPX5D
Zaštita od smrzavanja, rad na prirodni gas i propan butan
Koaksijalni dimovodni priključak: Ø 80/125 mm
Duplocevni dimovodni priključak: Ø 80+80 mm
Količina kondenzata pri režimu 50/30°C:3,7 lit/h
Nivo NOx <32,6 mg/KWh
Pritisak prirodnog gasa: 18-50 mbar
Napajanje : 230V 50Hz /180W
Priključci: potisni/povratni vod R 1", Gas R3/4"
Dimenzije(v x š x d) : 766x450x377 mm
Težina : 40 kg
Proizvođač: "BAXI''
| Tip: Luna Duo-Tec MP 1.35 | kom

## Duotec MP 1.50
Poz | Naziv | JM | Kol | Jed.cen. | Ukupno
Gasni cirkulacioni kondenzacioni fasadni zidni kotao sa zatvorenim ventilatorskim ložištem. Prosečan stepen korisnosti prema DIN4702-T8 je 109.8 %. U okviru gasnog kotla integrisani su modulaciona kotlovska pumpa Energetske Klase A, automatski ozračivač, sigurnosni ventil i senzor pritiska vode.
Opseg modulacije 1:9
Maksimalni ulazni toplotni kapacitet prema EN 15417 je 46.3 kW
Toplotni kapacitet pri režimu 80/60°C: 5 - 45 kW
Toplotni kapacitet pri režimu 50/30°C: 5.4-48.6 kW
Ugradjenom upravljačkom jedinicom sa mogućnošću upravljanja prema spoljašnjim uslovima i vremensko upravljanje temperaturom prostora i pripremom potrošne tople vode
Nivo buke na 1m < 45db, Stepen zaštite IPX5D
Zaštita od smrzavanja, rad na prirodni gas i propan butan
Koaksijalni dimovodni priključak: Ø 80/125 mm
Duplocevni dimovodni priključak: Ø 80+80 mm
Količina kondenzata pri režimu 50/30°C : 4,1 lit/h
Nivo NOx <32,6 mg/KWh
Pritisak prirodnog gasa: 18-50 mbar
Napajanje : 230V 50Hz /230W
Priključci: potisni/povratni vod R 1", Gas R3/4"
Dimenzije(v x š x d) : 766x450x377 mm
Težina : 40 kg
Proizvođač: "BAXI''
| Tip: Luna Duo-Tec MP 1.50 | kom

## Duotec MP 1.60
Poz | Naziv | JM | Kol | Jed.cen. | Ukupno
Gasni cirkulacioni kondenzacioni fasadni zidni kotao sa zatvorenim ventilatorskim ložištem. Prosečan stepen korisnosti prema DIN4702-T8 je 109.8 %. U okviru gasnog kotla integrisani su modulaciona kotlovska pumpa Energetske Klase A, automatski ozračivač, sigurnosni ventil i senzor pritiska vode.
Opseg modulacije 1:9
Maksimalni ulazni toplotni kapacitet prema EN 15417 je 56.6 kW
Toplotni kapacitet pri režimu 80/60°C: 6.1 - 55 kW
Toplotni kapacitet pri režimu 50/30°C: 6.6 - 59.4 kW
Ugradjenom upravljačkom jedinicom sa mogućnošću upravljanja prema spoljašnjim uslovima i vremensko upravljanje temperaturom prostora i pripremom potrošne tople vode
Nivo buke na 1m < 45db, Stepen zaštite IPX5D
Zaštita od smrzavanja, rad na prirodni gas i propan butan
Koaksijalni dimovodni priključak: Ø 80/125 mm
Duplocevni dimovodni priključak: Ø 80+80 mm
Količina kondenzata pri režimu 50/30°C : 5,5 lit/h
Nivo NOx <34,1 mg/KWh
Pritisak prirodnog gasa: 18-50 mbar
Napajanje : 230V 50Hz /230W
Priključci: potisni/povratni vod R 1", Gas R3/4"
Dimenzije(v x š x d) : 766x450x377 mm
Težina : 40 kg
Proizvođač: "BAXI''
| Tip: Luna Duo-Tec MP 1.60 | kom

## Duotec MP 1.70
Poz | Naziv | JM | Kol | Jed.cen. | Ukupno
Gasni cirkulacioni kondenzacioni fasadni zidni kotao sa zatvorenim ventilatorskim ložištem. Prosečan stepen korisnosti prema DIN4702-T8 je 109.8 %. U okviru gasnog kotla integrisani su modulaciona kotlovska pumpa Energetske Klase A, automatski ozračivač, sigurnosni ventil i senzor pritiska vode.
Opseg modulacije 1:9
Maksimalni ulazni toplotni kapacitet prema EN 15417 je 66.9 kW
Toplotni kapacitet pri režimu 80/60°C: 7.2 - 65 kW
Toplotni kapacitet pri režimu 50/30°C: 7.8 - 70.2 kW
Ugradjenom upravljačkom jedinicom sa mogućnošću upravljanja prema spoljašnjim uslovima i vremensko upravljanje temperaturom prostora i pripremom potrošne tople vode
Nivo buke na 1m < 45db, Stepen zaštite IPX5D
Zaštita od smrzavanja, rad na prirodni gas i propan butan
Koaksjialni dimovodni priključak: Ø 80/125 mm
Duplocevni dimovodni priključak: Ø 80+80 mm
Količina kondenzata pri režimu 50/30°C : 7.3 lit/h
Nivo NOx <34,8 mg/KWh
Pritisak prirodnog gasa: 18-50 mbar
Napajanje : 230V 50Hz /230W
Priključci: potisni/povratni vod R 1", Gas R3/4"
Dimenzije(v x š x d) : 766x450x505 mm
Težina : 50 kg
Proizvođač: "BAXI''
| Tip: Luna Duo-Tec MP 1.70 | kom

## Duotec MP 1.90
Poz | Naziv | JM | Kol | Jed.cen. | Ukupno
Gasni cirkulacioni kondenzacioni fasadni zidni kotao sa zatvorenim ventilatorskim ložištem. Prosečan stepen korisnosti prema DIN4702-T8 je 109.8 %. U okviru gasnog kotla integrisani su modulaciona kotlovska pumpa Energetske Klase A, automatski ozračivač, sigurnosni ventil i senzor pritiska vode.
Opseg modulacije 1:9
Maksimalni ulazni toplotni kapacitet prema EN 15417 je 87.4 kW
Toplotni kapacitet pri režimu 80/60°C: 9.7 - 85 kW
Toplotni kapacitet pri režimu 50/30°C: 10.2 - 91.8 kW
Ugradjenom upravljačkom jedinicom sa mogućnošću upravljanja prema spoljašnjim uslovima i vremensko upravljanje temperaturom prostora i pripremom potrošne tople vode
Nivo buke na 1m < 45db, Stepen zaštite IPX5D
Zaštita od smrzavanja, rad na prirodni gas i propan butan
Koaksijalni dimovodni priključak: Ø 110/160 mm
Duplocevni dimovodni priključak: Ø 110+110 mm
Količina kondenzata pri režimu 50/30°C : 9.2 lit/h
Nivo NOx <34,5 mg/KWh
Pritisak prirodnog gasa: 18-50 mbar
Napajanje : 230V 50Hz /275W
Priključci: potisni/povratni vod R 1 1/2", Gas R1"
Dimenzije(v x š x d) : 952x600x584 mm
Težina : 83 kg
Proizvođač: "BAXI''
| Tip: Luna Duo-Tec MP 1.90 | kom

## Duotec MP 1.110
Poz | Naziv | JM | Kol | Jed.cen. | Ukupno
Gasni cirkulacioni kondenzacioni fasadni zidni kotao sa zatvorenim ventilatorskim ložištem. Prosečan stepen korisnosti prema DIN4702-T8 je 109.8 %. U okviru gasnog kotla integrisani su modulaciona kotlovska pumpa Energetske Klase A, automatski ozračivač, sigurnosni ventil i senzor pritiska vode.
Opseg modulacije 1:9
Maksimalni ulazni toplotni kapacitet prema EN 15417 je 104.9 kW
Toplotni kapacitet pri režimu 80/60°C: 11.7 - 102 kW
Toplotni kapacitet pri režimu 50/30°C: 12.3 - 110.2 kW
Ugradjenom upravljačkom jedinicom sa mogućnošću upravljanja prema spoljašnjim uslovima i vremensko upravljanje temperaturom prostora i pripremom potrošne tople vode
Nivo buke na 1m < 45db, Stepen zaštite IPX5D
Zaštita od smrzavanja, rad na prirodni gas i propan butan
Koaksijalni dimovodni priključak: Ø 110/160 mm
Duplocevni dimovodni priključak: Ø 110+110 mm
Količina kondenzata pri režimu 50/30°C : 11.1 lit/h
Nivo NOx <24,5 mg/KWh
Pritisak prirodnog gasa: 18-50 mbar
Napajanje : 230V 50Hz /320W
Priključci: potisni/povratni vod R 1 1/2", Gas R1"
Dimenzije(v x š x d) : 952x600x584 mm
Težina : 93 kg
Proizvođač: "BAXI''
| Tip: Luna Duo-Tec MP 1.110 | kom

## Pribor za kaskadu
Poz | Naziv | JM | Kol | Jed.cen. | Ukupno
Oprema za automatsku regulaciju rada kotlarnice, koja se sastoji od dva kondenzaciona kotla sa sopstvenim cirkulacionim pumpama, i od jednog cirkulacionog kruga grejanja
| Daljinski upravljač "Think" žični | kom | 1
| Senzor spoljašnje temperature QAC34 | kom | 1
| Senzor temperature polazne i povratne vode QAD 36 | kom | 1
| Interfejs OCI 420 | kom | 2
| Dodatni modul za kaskadno povezivanje AVS75 | kom | 1
Oprema za automatsku regulaciju rada kotlarnice, koja se sastoji od tri kondenzaciona kotla sa sopstvenim cirkulacionim pumpama, i od jednog cirkulacionog kruga grejanja
| Daljinski upravljač "Think" žični | kom | 1
| Senzor spoljašnje temperature QAC34 | kom | 1
| Senzor temperature polazne i povratne vode QAD 36 | kom | 1
| Interfejs OCI 420 | kom | 3
| Dodatni modul za kaskadno povezivanje AVS75 | kom | 1
Oprema za automatsku regulaciju rada kotlarnice, koja se sastoji od četri kondenzaciona kotla sa sopstvenim cirkulacionim pumpama, i od jednog cirkulacionog kruga grejanja
| Daljinski upravljač "Think" žični | kom | 1
| Senzor spoljašnje temperature QAC34 | kom | 1
| Senzor temperature polazne i povratne vode QAD 36 | kom | 1
| Interfejs OCI 420 | kom | 4
| Dodatni modul za kaskadno povezivanje AVS75 | kom | 1
Oprema za automatsku regulaciju rada kotlarnice, koja se sastoji od pet kondenzaciona kotla sa sopstvenim cirkulacionim pumpama, i od jednog cirkulacionog kruga grejanja
| Daljinski upravljač "Think" žični | kom | 1
| Senzor spoljašnje temperature QAC34 | kom | 1
| Senzor temperature polazne i povratne vode QAD 36 | kom | 1
| Interfejs OCI 420 | kom | 5
| Dodatni modul za kaskadno povezivanje AVS75 | kom | 1