## Power HT 230
Poz | Naziv | JM | Kol | Jed.cen. | Ukupno
Gasni cirkulacioni kondenzacioni stabilni kotao. Prosečan stepen korisnosti prema DIN4702-T8 je 109.8 %. Izmenjivač toplote od Aluminijum-Silikona sa izolacijom od staklene vune Kontrolni sistem: Tajmer centralnog grejanja i rezervoara tople sanitarne vode, Zaštita rada kotla bez vode, zaštita protiv smrzavanja, sistem protiv zaglavljivanja pumpe, Elektronski termometar, Manometar na grejnom sistemu,
Opseg modulacije 1:6
Maksimalni ulazni toplotni kapacitet prema EN 15417 je 215 kW
Toplotni kapacitet pri režimu 80/60°C: 33,5 - 210,1 kW
Toplotni kapacitet pri režimu 50/30°C: 37,4 - 229,8 kW
Izbor gasa: prirodni gas i propan butan
Dimovodni priključak: Ø 200 mm
Makimalna dužina dimovoda: 40 m
Minimalni protok na izmenjivaču 80/40°C: 4.555,0 l/h
Napajanje/potrošnja: 230V 50Hz / 330 W
Priključci: potisni/povratni vod DN 65
Priključci: gas R 1 ½"
Dimenzije(v x š x d) : 1.458x692x1.171 mm
Težina : 285 kg
Proizvođač: "BAXI''
| Tip: POWER HT 1.230 | kom

## Power HT 280
Poz | Naziv | JM | Kol | Jed.cen. | Ukupno
Gasni cirkulacioni kondenzacioni stabilni kotao. Prosečan stepen korisnosti prema DIN4702-T8 je 109.8 %. Izmenjivač toplote od Aluminijum-Silikona sa izolacijom od staklene vune Kontrolni sistem: Tajmer centralnog grejanja i rezervoara tople sanitarne vode, Zaštita rada kotla bez vode, zaštita protiv smrzavanja, sistem protiv zaglavljivanja pumpe, Elektronski termometar, Manometar na grejnom sistemu,
Opseg modulacije 1:6
Maksimalni ulazni toplotni kapacitet prema EN 15417 je 260 kW
Toplotni kapacitet pri režimu 80/60°C: 40,2 - 254,5 kW
Toplotni kapacitet pri režimu 50/30°C: 44,9 - 278,1 kW
Izbor gasa: prirodni gas i propan butan
Dimovodni priključak: Ø 200 mm
Makimalna dužina dimovoda: 40 m
Minimalni protok na izmenjivaču 80/40°C: 5.515,0 l/h
Napajanje/potrošnja: 230V 50Hz / 350 W
Priključci: potisni/povratni vod DN 65
Priključci: gas R 1 ½"
Dimenzije(v x š x d) : 1.458x692x1.264 mm
Težina : 314 kg
Proizvođač: "BAXI''
| Tip: POWER HT 1.280 | kom

## Power HT 320
Poz | Naziv | JM | Kol | Jed.cen. | Ukupno
Gasni cirkulacioni kondenzacioni stabilni kotao. Prosečan stepen korisnosti prema DIN4702-T8 je 109.8 %. Izmenjivač toplote od Aluminijum-Silikona sa izolacijom od staklene vune Kontrolni sistem: Tajmer centralnog grejanja i rezervoara tople sanitarne vode, Zaštita rada kotla bez vode, zaštita protiv smrzavanja, sistem protiv zaglavljivanja pumpe, Elektronski termometar, Manometar na grejnom sistemu,
Opseg modulacije 1:6
Maksimalni ulazni toplotni kapacitet prema EN 15417 je 305 kW
Toplotni kapacitet pri režimu 80/60°C: 45,9 - 294,0 kW
Toplotni kapacitet pri režimu 50/30°C: 51,4 - 321,3 kW
Izbor gasa: prirodni gas i propan butan
Dimovodni priključak: Ø 200 mm
Makimalna dužina dimovoda: 40 m
Minimalni protok na izmenjivaču 80/40°C: 6.360,0 l/h
Napajanje/potrošnja: 230V 50Hz / 410 W
Priključci: potisni/povratni vod DN 65
Priključci: gas R 1 ½"
Dimenzije(v x š x d) : 1.458x692x1.357 mm
Težina : 344 kg
Proizvođač: "BAXI''
| Tip: POWER HT 1.320 | kom