## Power HT-A 450
Poz | Naziv | JM | Kol | Jed.cen. | Ukupno
Gasni cirkulacioni kondenzacioni stabilni kotao. Prosečan stepen korisnosti prema DIN4702-T8 je 109.4 %. Izmenjivač toplote od Aluminijum-Silikona sa izolacijom od staklene vune Kontrolni sistem: Tajmer centralnog grejanja i rezervoara tople sanitarne vode, Zaštita rada kotla bez vode, zaštita protiv smrzavanja, sistem protiv zaglavljivanja pumpe, Elektronski termometar, Manometar na grejnom sistemu,
Opseg modulacije 1:5
Maksimalni ulazni toplotni kapacitet prema EN 15417 je 400 kW
Toplotni kapacitet pri režimu 80/60°C: 77,0 - 392,8 kW
Toplotni kapacitet pri režimu 50/30°C: 84,8 - 422,4 kW
Izbor gasa: prirodni gas i propan butan
Dimovodni priključak: Ø 250 mm
Makimalna dužina dimovoda: 60 m
Protok vode u primarnom krugu (ΔT=20°C): 17.200,0 l/h
Napajanje/potrošnja: 230V 50Hz / 463 W
Priključci: potisni/povratni vod DN 80 PN 6
Priključci: gas R 2"
Dimenzije(v x š x d) : 1526x762x1882 mm
Težina : 540 kg
Proizvođač: "BAXI''
| Tip: POWER HT-A 1.450 | kom

## Power HT-A 500
Poz | Naziv | JM | Kol | Jed.cen. | Ukupno
Gasni cirkulacioni kondenzacioni stabilni kotao. Prosečan stepen korisnosti prema DIN4702-T8 je 109.3 %. Izmenjivač toplote od Aluminijum-Silikona sa izolacijom od staklene vune Kontrolni sistem: Tajmer centralnog grejanja i rezervoara tople sanitarne vode, Zaštita rada kotla bez vode, zaštita protiv smrzavanja, sistem protiv zaglavljivanja pumpe, Elektronski termometar, Manometar na grejnom sistemu,
Opseg modulacije 1:5
Maksimalni ulazni toplotni kapacitet prema EN 15417 je 470 kW
Toplotni kapacitet pri režimu 80/60°C: 91,0 - 462,0 kW
Toplotni kapacitet pri režimu 50/30°C: 99,8 - 498,2 kW
Izbor gasa: prirodni gas i propan butan
Dimovodni priključak: Ø 250 mm
Makimalna dužina dimovoda: 60 m
Protok vode u primarnom krugu (ΔT=20°C): 20.210,0 l/h
Napajanje/potrošnja: 230V 50Hz / 583 W
Priključci: potisni/povratni vod DN 80 PN 6
Priključci: gas R 2"
Dimenzije(v x š x d) : 1526x762x2192 mm
Težina : 598 kg
Proizvođač: "BAXI''
| Tip: POWER HT-A 1.500 | kom

## Power HT-A 570
Poz | Naziv | JM | Kol | Jed.cen. | Ukupno
Gasni cirkulacioni kondenzacioni stabilni kotao. Prosečan stepen korisnosti prema DIN4702-T8 je 109,2 %. Izmenjivač toplote od Aluminijum-Silikona sa izolacijom od staklene vune Kontrolni sistem: Tajmer centralnog grejanja i rezervoara tople sanitarne vode, Zaštita rada kotla bez vode, zaštita protiv smrzavanja, sistem protiv zaglavljivanja pumpe, Elektronski termometar, Manometar na grejnom sistemu,
Opseg modulacije 1:5
Maksimalni ulazni toplotni kapacitet prema EN 15417 je 540 kW
Toplotni kapacitet pri režimu 80/60°C: 105,0 - 531,4 kW
Toplotni kapacitet pri režimu 50/30°C: 115,0 - 574,6 kW
Izbor gasa: prirodni gas i propan butan
Dimovodni priključak: Ø 250 mm
Makimalna dužina dimovoda: 60 m
Protok vode u primarnom krugu (ΔT=20°C): 23.200,0 l/h
Napajanje/potrošnja: 230V 50Hz / 790 W
Priključci: potisni/povratni vod DN 80 PN 6
Priključci: gas R 2"
Dimenzije(v x š x d) : 1526x762x2192 mm
Težina : 636 kg
Proizvođač: "BAXI''
| Tip: POWER HT-A 1.570 | kom

## Power HT-A 650
Poz | Naziv | JM | Kol | Jed.cen. | Ukupno
Gasni cirkulacioni kondenzacioni stabilni kotao. Prosečan stepen korisnosti prema DIN4702-T8 je 109,1 %. Izmenjivač toplote od Aluminijum-Silikona sa izolacijom od staklene vune Kontrolni sistem: Tajmer centralnog grejanja i rezervoara tople sanitarne vode, Zaštita rada kotla bez vode, zaštita protiv smrzavanja, sistem protiv zaglavljivanja pumpe, Elektronski termometar, Manometar na grejnom sistemu,
Opseg modulacije 1:5
Maksimalni ulazni toplotni kapacitet prema EN 15417 je 610 kW
Toplotni kapacitet pri režimu 80/60°C: 119,0 - 601,0 kW
Toplotni kapacitet pri režimu 50/30°C: 130,4 - 651,5 kW
Izbor gasa: prirodni gas i propan butan
Dimovodni priključak: Ø 250 mm
Makimalna dužina dimovoda: 60 m
Protok vode u primarnom krugu (ΔT=20°C): 26.230,0 l/h
Napajanje/potrošnja: 230V 50Hz / 750 W
Priključci: potisni/povratni vod DN 80 PN 6
Priključci: gas R 2"
Dimenzije(v x š x d) : 1526x762x2192 mm
Težina : 674 kg
Proizvođač: "BAXI''
| Tip: POWER HT-A 1.650 | kom